晋合物业管理（苏州）有限公司关于电梯维保服务入围审查公告

项目概况

电梯维保服务项目的潜在入围申请人应在2025年12月22日10点00分（北京时间）前递交入围申请资料，2025年12月28日入围审查截止。对通过入围审查的申请人，由苏州诚和招投标咨询有限公司向其发出投标邀请函。

一、项目基本情况：

项目编号：SZCH2025-Q-G-124

项目名称：电梯维保服务

采购预算：

人民币（大写）：陆拾伍万元整

人民币（小写）：￥650,000.00元

采购需求：详见招标文件。

合同履行期限：一年，具体以合同签订为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的入围审查资格要求：

1、合格申请人的一般条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯A级资质，自动扶梯和自动人行道B级及以上资质；

（2）电梯在保台数1000台及以上（江苏区域）；

三、提交入围申请资料：

时间：2025年12月12日至2025年12月21日，每天上午9:00至11:00，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）,2025年12月22日上午9:00至10:00截止。

提交资料：

1、申请人《营业执照》副本复印件（申请人须为在中华人民共和国境内依法登记注册的独立法人或其他组织。提供营业执照或其他身份登记证明文件扫描件）；

2、申请人法定代表人身份证复印件或护照复印件；

3、授权委托书、申请人代理人身份证复印件（如有授权，授权书格式见附件）；

4、财务状况报告（提供近年度的财务报告或报表）；

5、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供前一年内任意三个月的纳税和社保缴纳证明材料，如不能提供的请出具说明）；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供设备清单、相关技术人员的职称证书和用工合同的复印件或具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟））；

7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明（申请人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大质量问题，提供承诺函，格式自拟）；

8、申请人特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯A级，自动扶梯和自动人行道B级及以上资质证书复印件；

9、《维护保养业绩表》及合同复印件（要求电梯在保台数1000台及以上（江苏区域），具体要求详见公告附件）；

注：以上纸质材料均需加盖申请人公章并留存，提交时另外提交一份入围申请资料的扫描件（Word打印版及PDF扫描版格式文件）。

★在截止时间前递交入围申请资料的维保单位，采购人需审查其资格并实地考察其在保电梯维保情况。在入围申请资料递交截止后，采购人开始入围资格审查并组成走访小组，与申请人提交材料中的项目联系人约定走访时间，开标前全部走访完毕。如申请人未通过资格审查或走访，将拒绝其参与投标。

四、获取招标文件：

方式：通过入围审查的供应商将收到投标邀请函，汇款后招标文件将通过电子邮件方式发送至联系人邮箱，售出后概不退回。未按上述方式获取招标文件的供应商，不得参与本项目投标响应活动。

售   价：每套500元。

五、递交入围申请资料截止时间和地点：

递交入围申请资料截止时间：2025年12月22日10点00分（北京时间）

递交入围申请资料地点：苏州诚和招投标咨询有限公司（苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼）

递交方式：现场送达、邮寄送达。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本公告在采购招标网、中国采购与招标网、苏州诚和招投标咨询有限公司网站上发布。

2、存在以下情况之一的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目投标，否则相关投标均无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；

（2）存在关联关系（包括但不限于单位主要管理人员存在交叉任职、近亲属或利益关系，投标文件中项目组成员混用等）可能影响采购公正性。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

★4、在截止时间前递交入围申请资料的维保单位，采购人需审查其资格并实地考察其在保电梯维保情况。在入围申请资料递交截止后，采购人开始入围资格审查并组成走访小组，与申请人提交材料中的项目联系人约定走访时间，开标前全部走访完毕。如申请人未通过资格审查或走访，将拒绝其参与投标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：晋合物业管理（苏州）有限公司

地址：苏州工业园区华池街88号晋合广场1-102室

联系人：李莉（0512-62879801）

2、采购代理机构信息

名称：苏州诚和招投标咨询有限公司

地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦2楼

联系方式：0512-65161799、0512-65161796

3、项目联系方式

项目联系人：周文娴、高凡、刘琦

电话：0512-65161799、0512-65161796

苏州诚和招投标咨询有限公司

2025年12月11日

## 入围申请资料格式

## 附件1、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                （申请人名称）的法定代表人，现授权委托                （申请人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为 SZCH2025-Q-G-124 号的招标活动。代理人在提交入围审查文件过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

入围审查公告附件2、：维护保养业绩表

维护保养业绩表

申请人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 填写同时符合以下要求：1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以入围申请资料递交截止日为准计算）；2、在江苏行政区域内；3、单个合同10台及以上的维保业绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

入围审查公告附件3、：垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求、自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

一、垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求

表 A1-半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置 ( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2 	季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合  A1  半月维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-2 的项目(内容)和要求。

表 A-2	季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全 装置 | 工作正常 |

A3 	半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合  A2  季度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-3 的项目(内容)和要求。

表 A-3	半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4 	年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合  A3  半年维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。

表 A-4	年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验 (对于使 用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同)

注 A-2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

注 A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业 标准和制造单位要求(下同)。

注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没 有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

二、自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

D1	半月维护保养项目(内容)和要求

半月维护保养项目(内容)和要求见表 D-1。

表 D-1	半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2	季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合  D1  半月维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 D-2 的项目(内容)和要求。

表 D-2	季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

D3	半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合  D2  季度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 D-3 的项目(内容)和要求。

表 D-3	半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

D4	年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合  D3  半年维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表 D-4 的项目(内容)和要求。

表 D-4	年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |